## Rekapitulacija
TROŠKOVNIK STOJARSKIH INSTALACIJA
ZAMJENA KLIMA SUSTAVA U POSLOVNOJ GRAĐEVINI
Zagreb lipanj 2024.
Investitor: | HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK, OIB: 26702280390
Strossmayerov trg 9, 10 000 Zagreb
Građevina: | POSLOVNA GRAĐEVINA "HBOR"
Lokacija: | Zelinska 3
k.č. br. 532, k.o. Trnje
REKAPITULACIJA
Rbr | OPIS | Cijena
1. | DEMONTAŽNI RADOVI | 0
2. | VRV SUSTAV MONTAŽA | 0
3. | OSTALI RADOVI | 0
| UKUPNO | 0
| PDV (25%) | 0
| SVEUKUPNO | 0

## Demontažni radovi
1. DEMONTAŽNI RADOVI
Sve količine kontrolirati u naravi.
Rbr | OPIS | Jmj | Količina | Cijena | UKUPNO
LOKACIJA STROSSMAYEROV TRG 9
1.1. | Pažljiva demontaža 5 vanjskih jedinica s platforme na krovu zgrade na Strossmayerovom trgu 9 na nivou 4. kata uključuje najam auodizalice, prijevoz na skladište naručitelja u Kerestincu, dobava paleta i zaštitne folije, postavljanje na palete i omatanje zaštitnom folijom
| Daikin VRV IV-Q - tip RXYQQ8T | kom | 1 | 0 | 0
| Daikin VRV IV-Q - tip RXYQQ10T | kom | 1 | 0 | 0
| Proizvod kao Daikin VRV IV-Q - tip RXYQQ12T | kom | 3 | 0 | 0
LOKACIJA ZELINSKA 3
Demontaža postojećeg sustava Sanyo iz 2003 godine, radni medij R 407-C
1.2. | Pažljiva demontaža 5 vanjskih jedinica s terase na 6. katu zgrade u Zelinskoj 3, uključuje najam autodizalice, odvoz i zbrinjavanje. Sve administrativne obaveze prema uredbi o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima, NN90/14 | kom | 5 | 0 | 0
1.3. | Demontaža i utovar na kamion te zbrinjavanje postojećeg razvoda instalacije razvoda freona, odvoda kondenzata, rekuperacija freona, uklkjučuje odspajanje od instalacije električne energije. Sve administrativne obaveze prema uredbi o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima, NN90/14 | kpl | 1 | 0 | 0
1.4. | Demontaža i utovar na kamion te zbrinjavanje unutarnjih parapetnih, zidnih i stropnih jedinica, uklkjučuje odspajanje od instalacije električne energije. Sve administrativne obaveze prema uredbi o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima, NN90/14 | kom | 50 | 0 | 0
1.5. | Nepredvidivi radovi koji se mogu pojaviti tijekom izvođenja u visini do 10% cijene demontažnih radova, ovjera od nadzora | kpl | 1 | 0 | 0
1. | DEMONTAŽNI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0

## VRV SUSTAV MONTAŽA
2. | VRV SUSTAV MONTAŽA
Sve količine kontrolirati u naravi.
Rbr | OPIS | Jmj | Količina | Cijena | UKUPNO
LOKACIJA ZELINSKA 3
Vanjske jedinice
2.1 | Dostava i montaža postojećih vanjskih jedinica sa skladišta naručitelja u Kerestincu, montaža na terasu 6. kata, uključuje najam autodizalice, sve sukladno projektu OSTALI RADOVI stavka 1.
2.1.1 | Jedinica je sastavljena iz jednog modula sljedećih tehničkih karakteristika:
Jedinica omogućuje spajanje do 64 unutarnjih jedinica.
Tehničke karakteristike:
Qh ukupno = 22,4 kW
Priključna snaga:
N ukupno = 5,21 kW / 400 V - 50 Hz
EER: 4,3 (100% opterećenja)
Tv = 35°C ST
Tp = 27°C ST, 46%RH
ESEER: 6,37 za uvjete Tv=35°C, Tp=27°C bez uključene VRT opcije
ESEER: 7,53 za uvjete Tv=35°C, Tp=27°C sa uključenom VRT opcijom
Qg ukupno = 25,0 kW
N ukupno = 5,5 kW / 400 V - 50 Hz
COP: 4,54 (100% opterećenja)
Tv= 7°C ST
Tp = 20°C ST
Radno područje: grijanje: od -20° do 15,5°C
Radno područje: hlađenje: od -5° do 43°C
Nivo zvučnog tlaka: 58 dB(A) na udaljenosti 1m od jedinice
Dimenzije ukupno:
930 x 765 mm; h = 1685 mm
Težina ukupno: 187 kg
| Daikin VRV IV-Q - tip RXYQQ8T | kom | 1 | 0 | 0
2.1.2 | Jedinica je sastavljena iz jednog modula sljedećih tehničkih karakteristika:
Jedinica omogućuje spajanje do 64 unutarnje jedinice.
Tehničke karakteristike:
Qh ukupno = 28,0 kW
Priključna snaga:
N ukupno = 7,29 kW / 400 V - 50 Hz
EER: 3,84 (100% opterećenja)
Tv = 35°C ST
Tp = 27°C ST, 46%RH
ESEER: 5,67 za uvjete Tv=35°C, Tp=27°C bez uključene VRT opcije
ESEER: 7,20 za uvjete Tv=35°C, Tp=27°C sa uključenom VRT opcijom
Qg ukupno = 31,5 kW
N ukupno = 7,38 kW / 400 V - 50 Hz
COP: 4,27 (100% opterećenja)
Tv= 7°C ST
Tp = 20°C ST
Radno područje: grijanje: od -20° do 15,5°C
Radno područje: hlađenje: od -5° do 43°C
Nivo zvučnog tlaka: 58 dB(A) na udaljenosti 1m od jedinice
Dimenzije ukupno:
930 x 765 mm; h = 1685 mm
Težina ukupno: 194 kg
| Daikin VRV IV-Q - tip RXYQQ10T | kom | 1 | 0 | 0
2.1.3 | Jedinica je sastavljena iz jednog modula sljedećih tehničkih karakteristika:
Jedinica omogućuje spajanje do 64 unutarnje jedinice.
Tehničke karakteristike:
Qh ukupno = 33,5 kW
Priključna snaga:
N ukupno = 8,98 kW / 400 V - 50 Hz
EER: 3,73 (100% opterećenja)
Tv = 35°C ST
Tp = 27°C ST, 46%RH
ESEER: 5,50 za uvjete Tv=35°C, Tp=27°C bez uključene VRT opcije
ESEER: 6,96 za uvjete Tv=35°C, Tp=27°C sa uključenom VRT opcijom
Qg ukupno = 37,5 kW
N ukupno = 9,10 kW / 400 V - 50 Hz
COP: 4,12 (100% opterećenja)
Tv= 7°C ST
Tp = 20°C ST
Radno područje: grijanje: od -20° do 15,5°C
Radno područje: hlađenje: od -5° do 43°C
Nivo zvučnog tlaka: 61 dB(A) na udaljenosti 1m od jedinice
Dimenzije ukupno:
930 x 765 mm; h = 1685 mm
Težina ukupno: 194 kg
| Daikin VRV IV-Q - tip RXYQQ12T | kom | 3 | 0 | 0
2.2 | Unutarnje jedinice
Montaža postokjećih unutarnjih jedinica koje se nalaze se na skladištu naručitelja u podrumu objekta Zelinska 3, sve sukladno projektu OSTALI RADOVI stavka 1.
Unutarnja jedinica VRV sustava sa maskom predviđena za montažu na zid, opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, elektronskim ekspanzijskim ventilom, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature.
Qh = 2,8 kW
Tv = 35°C
Tp = 27°C ST, 19°C VT
Qg = 3,2 kW
Tv= 7°C ST
Tp = 20°C ST
VZ =480/300 m3/h
N = 34 W - 230 V - 50 Hz
Dimenzije: lxbxh 795x238x290
Težina: 11 kg
Medij: R-410A
Nivo zvučnog tlaka: standard / niža brzina 36/29 dB(A) na udaljenosti 1,5 m od jedinice:
| Daikin VRV FXAQ25P | kom | 53 | 0 | 0
Qh = 3,6 kW
Tv = 35°C
Tp = 27°C ST, 19°C VT
Qg = 4,0 kW
Tv= 7°C ST
Tp = 20°C ST
VZ =510/330 m3/h
N = 35 W - 230 V - 50 Hz
Dimenzije: lxbxh 795x238x290
Težina: 11 kg
Medij: R-410A
Nivo zvučnog tlaka: standard / niža brzina 37/29 dB(A) na udaljenosti 1,5 m od jedinice:
| Daikin VRV FXAQ32P | kom | 4 | 0 | 0
Regulacija i upravljanje
2.3 | Žičani elektronski prostorni regulator sa LCD displejom i tjednim programskim satom za upravljanje i kontrolu do 16 unutarnjih VRV jedinica.
Kontrola pristupa moguća je u tri nivoa sa mogućnošću ograničavanja pristupa korisnika.
Funkcije: on/off, režim rada, set point, brzina ventilatora, pozicija lamela, pojedinačno podešavanje za jedinice u grupi, signalizacija greške, signalizacija zaprljanosti filtera, tjedni program sa 5 dnevnih podprograma (ukupno 35).
| Daikin BRC1E53B | kom | 54 | 0 | 0
2.4 | ITC i-Touch Manager (centralni nadzorno upravljački sustav) za regulaciju do 2.560 jedinica grupa unutarnjih jedinica VRV sustava (ITM plus integrator + 7 iPU). Regulator je predviđen za montažu na zid i spaja se na vanjske jedinice VRV-a.
Mogućnosti kontrole: on / off, režim rada, setpoint, brzina ventilatora i pozicija istrujnih lamela, grupno ili individualno upravljanje (on/off, režim i setpoint), regulacija temperature, kalendar, tjedni i dnevni programi ograničavanje pristupa elektronskim upravljačima u sobama.
Mogućnosti nadzora: grafički prikaz na računalu, rad unutarnjih i vanjskih jedinica, signalizacija greške, signalizacija zaprljanosti filtera na unutarnjim jedinicama, različite razine pristupa.
Uređaj uključuje software koji omogućuje internetski pristup instaliranom sustavu VRV-a (svim jedinicama pojedinačno ili grupno) ili pristup svakog pojedinačnog korisnika ograničenom i unaprijed definiranom broju uređaja (pristup je zaštićen šifrom).
Modularna integracija sustava treće strane poput WAGO poveznice, Du modula, Di modula, Au modula i modula termistora.
Proizvod Daikin
DCM601A51 Intelligent Touch Manager
Priključak: 230V, 50Hz
Dimenzije: 290x243x50 mm
Težina: 2,75 kg
| Daikin tip DCM601A51 Intelligent Touch Manager | kom | 1 | 0 | 0
2.6. | Novi vertikalni i horizontalni razvod po trasi postojećeg a sukladno projektu OSTALI RADOVI stavka 1. | kpl | 1 | 0 | 0
Predizolirane bakrene cijevi u kolutu za freonsku instalaciju plinske i tekuće faze namjenjene za rashladni medij R-410A. U kompletu sa spojnicama i koljenima, spojnim i pričvrsnim materijalom. Debljina izolacije za cijevi s parnom branom 9 mm. Cijevi moraju biti odmašćene, očišćene i osušene prije ugradnje, slijedećih dimenzija:
ϕ 12,7
Bakrene cijevi u šipci za freonsku instalaciju plinske i tekuće faze namjenjene za rashladni medij R-410A. U kompletu sa spojnicama i koljenima, spojnim i pričvrsnim materijalom. Cijevi moraju biti odmašćene, očišćene i osušene prije ugradnje, slijedećih dimenzija:
ϕ 28,6
Cijevna toplinska izolacija iz paronepropusnog pjenastog materijala koji ima zatvorene ćelije, s=13-16 mm, komplet sa samoljepivom trakom, ljepilom i originalnim cijevnim nosačima, za sustav hlađenja
kao proizvod ARMACELL, tip Armaflex AF ili jednakovrijedan _________________________________
AF-3-028
PP cijevi za odvod kondenzata, uključivo fazonski komadi, spojni, brtveni i pričvrsni materijal.
d 32
Ugradbeni sifon za kondenzat sa vodenim i mehaničkim zatvaračem zadaha, sa priključkom 20 - 32 mm, izlazom DN32, protoka 0,15 l/s, sa kraćenjem podesivom građevinskom zaštitom, poklopcem, izmjenjivim prozirnim sifonskim umetkom sa 50 mm zaporne visine vodenog stupca i kuglom za blokadu mirisa u slučaju isparivanja vode iz sifona.
HL Hutterer&Lechner tip HL138 ili jednakovrijedan
Elastično plastično armirano crijevo, na kraju sa obuhvatnicom (šelnom) za priključak odvoda s crpke kondenzata u cijevnu mrežu, dimenzije:
ϕ 24x2,0 mm, L = 500 mm
Rashladni medij, freon R410A
Oslonci, konzole i ovjesi za opremu i cjevovode, izrađeni iz tipskih elemenata, prema prethodnoj razradi i detaljnoj specifikaciji od strane proizvođača, što je uključeno u stavku. Svi oslonci koji dolaze u kontakt s razvodom radnog medija, moraju biti za niske temperature. Kompletan materijal iz ove stavke isporučuje se na gradilište pocinčan radi zaštite od korozije.
Prateći materijal nužan za montažu opreme: boce s kisikom, disu plin, elektrode, prirubnice, vijci, matice, brtve, fitinzi, kovane redukcije, kudjelja, teflonska traka, tipli, proturne cijevi, sitniji ovjesi, konzole i slično.
Montaža specificirane opreme i materijala, uključivo probni pogon svih sustava hlađenja i prateće pogonske opreme, uz reguliranje iste od strane ovlaštenih osoba
Elektro spajanje instalirane opreme za grijanje i hlađenje na predviđenu regulaciju i napojne kablove. Kabliranje nije predmet strojarskog projekta.
2.7. | Puštanje opreme u pogon od strane ovlaštenog servisera. Parametriranje elemenata, dopuna sustava rashladnim sredstvom, puštanje u rad i probni pogon, te obuka korisnika u korištenju sustava i interventnom održavanju | kpl | 1 | 0 | 0
2.8. | Predaja PNOS obrasca i sve administrativne obaveze prema uredbi o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima, NN90/14. Izdavanje potrebnih uputa za korištenje, atesta i jamstva. | kpl | 1 | 0 | 0
2.9. | Troškovi prijevoza i uskladištenja specificirane opreme i materijala, od mjesta nabavke do radilišta, troškovi dovoza i odvoza alata potrebnog za montažu instalacije, svi prenosi po građevini te odvoz preostalog materijala uključivo čišćenje radilišta. | kpl | 1 | 0 | 0
2.10 | Izrada i isporuka pisanih uputa za održavanje i rukovanje postrojenjem, uključivo shema potrojenja za postavu na zid. | kpl | 1 | 0 | 0
2.11. | Izrada prodora za instalacije na krov objekta. Sanacija i brtvljenje je dio ovog troškovnika. | kpl | 1 | 0 | 0
2.12. | Izolacija cijevnog razvoda u vanjskom prostoru mineralnom vunom u oblozi od Al lima. | m | 30 | 0 | 0
2.13. | Kontrola postojećeg sustava, snimanje točnih pozicija postojećih jedinica u svakom uredu, kontrola promjera postojećeg cjevovoda, vizualna kontrola postojeće instalacije i izolacije, kontrola sustava spajanja postojećih unutarnjih jedinica kojem sustavu vanjske jedinice pripada, kontrola projektiranog rješenja sa ovlaštenim projektantom. | kpl | 1 | 0 | 0
2.14. | Angažman ovlaštenih predstavnika izvođača radova u pripremi i vođenju postupka primopredaje postrojenja, sa završnom izradom zapisnika o ispitivanju. Stavka uključuje izradu i isporuku (u 3 primjerka) kompletne atestno-tehničke dokumentacije o provedenom ispitivanju i postignutim parametrima i kvaliteti, kao i sva izvješća od strane ovlaštenih institucija potrebna za ishođenje uporabne dozvole. | kpl | 1 | 0 | 0
2.15. | Bus komunikacijska veza od vanjske jedinice do unutarnjih jedinica VRF sustava izvode se dvožilnim oklopljenim kablom LIYCY 2x0,75mm2 uključivo kabliranje, kablove, spajanje i puštanje u pogon.
| LIYCY 2x0,75mm2 | m | 700 | 0 | 0
2.16. | Nepredvidivi radovi koji se mogu pojaviti tijekom izvođenja, u visini 10% - ovjera po nadzoru | kpl | 1 | 0 | 0
1. | VRV SUSTAV MONTAŽA UKUPNO: |  |  |  | 0

## OSTALI RADOVI
3. | ZAVRŠNI RADOVI
Rbr | OPIS | Jmj | Količina | Cijena | UKUPNO
1. | Izrada projekta montaže postojećeg VRV sustava ovjerenog od strane ovlaštenog projektanta, projektom je potrebno sagledati eventualno ukidanje više pojedinačnih split sustava hlađenja koji nisu sastavni dio sustava koji se demontira, uključuje određivanje položaja svih vanjskih i unutarnjih jedinica, novi razvod po postojećim vertikalnim i horizontalnim trasama | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Puštanje u pogon kompletno ugrađene opreme od strane ovlaštenog servisera, sastavljanje zapisnika, probni rad, podešavanje, ovjera garancije, obuka korisnika, dostava uputa na hrvatskom jeziku. | kpl | 1 | 0 | 0
3. | Ispitivanja potrebna za tehnički prijem, kao ispitivanje funkcionalnosti, ispitivanje radnog okoliša (mikroklima, buka), komunalna buka, prikupljanje sve potrebne atestne dokumentacije ugrađene opreme i materijala, dobivanje potrebnih zapisnika i uvjerenja o ispitivanju. | kpl | 1 |  | 0
4. | Elektropovezivanje opreme, el. kablovi nisu predmet ovog troškovnika. | kpl | 1 |  | 0
5. | Čišćenje gradilišta nakon završenih radova, te odvoz viška materijala, smeća i sl. | kpl | 1 |  | 0
6. | Projekt izvedenog stanja strojarskih instalacija ovjerenog od strane ovlaštenog projektanta. | kpl | 1 |  | 0
7. | Protupožarna brtvljenja prodora instalacija kroz granice požarnih sektora. | m2 | 5 |  | 0
8. | Inženjering (provjera i ispitivanje svih elemenata u polju te inženjering usluga za DDC regulatore ugrađene): izrada projektne dokumentacije, izrada programa za mikroprocesorske regulatore, simulacija cjelogodišnjeg rada sustava, usklađivanje kontrolnih parametara s projektantom, puštanje u rad i testiranje uređaja te obuka krajnjeg korisnika. Inženjering CNUS-a i obuka korisnika, te izrada izvedbene dokumentacije i inženjering usluga koja sadrži slijedeće radove: Izrada kompletnih aplikacija automatike; povezivanje rada računala i DDC regulatora; Izrada potrebnih ispitnih listova | kpl | 1 |  | 0
3. | OTALI RADOVI RADOVI UKUPNO: | 0